[image: image21.png]


安徽凯宇电气有限公司    KYCW-K7B触摸式无线测温集中监测系统


[image: image52.jpg]o
we o Pl L
SN A

W ) “m
W IS
; ST

Sl





           KYCW-K7B

触摸式无线测温集中监测系统
             [image: image2.jpg]



Installation & Operation Manual
说 明 书

安  徽  凯  宇  电  气  有  限  公  司
安全和注意事项

  
[image: image3.png]


危险和警告

■本装置只能由专业人士进行安装和维护。
■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
  
[image: image4.png]


 触电、燃烧和爆炸的危险

■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
                目　录

5一、概述


6二、无线测温系统结构


62.1 无线测温系统结构图


72.2 无线温度传感器


162.3 触摸式无线测温主机


19三、显示与参数设置


193.1 主显示界面


203.2 菜单栏


223.3 事件及操作记录查询


223.3.1 预警事件记录


233.3.2 报警事件记录


233.3.3 参数变更事件记录


243.3.4 传感器恢复事件记录


243.3.5 触摸屏与总线设备通信异常事件记录


253.3.6 数据导出到Excel


253.4 历史数据查询


263.4.1历史曲线查询


263.4.2历史值查询


273.5设备参数查


283.6 设备参数设置


283.6.1设备参数修改


293.7系统参数


30四、 背部端子接线图


30五、外形尺寸及安装方式


31六、无线测温系统典型组网方式


32七、维修及维护


327.1 有限保用条款


327.2 有限保用范围


33附录一：典型接线原理图


33附录二：通讯规约




一、概述

高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题导致无法使用。我公司自主开发设计的无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上，与接收设备之间无电气连接，因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。

无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性，可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。系统配备标准通讯接口，可联网运行。通过上位机软件，可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供历史数据，实现了高压设备热故障预知维护。
二、无线测温系统结构

2.1 无线测温系统结构图
[image: image5.png])

Toieuh

A

BEEEN

—
Jt—: RS485R5
AR REBIERE

X

PN

TRREEHR




2.2 无线温度传感器

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机
	无线温度传感器原理结构图

	[image: image6.jpg]I  EE(ERkSE






主要功能：
	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值

	所检测到的数据全部通过无线上传到无线测温主机


无线温度传感器种类：
	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（有源）
	[image: image1.png]




	
	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

	
	
	温度采样频率：默认1分钟（可设置）

	
	
	无线频率：2.4GHz/433MHz

	
	
	无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

	
	
	电池使用寿命：5~8年

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	外形尺寸：主体尺寸：38mm*35mm*24mm，表带总长：385mm

	
	安装方法
	第一步：传感器配对好测温主机和高压开关柜号。

	
	
	第二步：该面柜子的传感器配对测温部位。

	
	
	第三步：打开传感器开关，并捆绑于相应的测温部位。

	
	
	第四步：如果传感器的探头是带线引出型，用线顶端的探头捆绑于测温部位。

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装示例
	[image: image21.png][image: image22.jpg]


        静触头                     隔离刀

[image: image23.png]FIFFFFFFFFFFFFFFFFFERIPIIIIIRIIIIN



[image: image24.jpg]


        电缆搭接                  低压刀闸

	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（无源）
	[image: image25.png]


传感器结构：
①取电合金片：用于感应取电

②硅胶表带  ：模块主体

③传感器温度探头 ：用耐高温扎带捆绑于测温部位，检测测温部位温度

	
	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

	
	
	温度采样频率：默认10秒（可设置）

	
	
	无线频率：2.4GHz/433MHz

	
	
	无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：≥8A

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：46mm*35mm*21mm，表带总长：380mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装


	第一步：预计安装部位长度，把取电合金片对折1到2次。

[image: image7.png]




	无线温度传感器（无源）
	
	第二步：把折好的取电片插入传感器。

[image: image8.png]




	
	
	第三步：将模块缠绕在取电部位（电流主路），并拉紧折叠两侧的合金片，然后把尾部反折过来，压紧。

[image: image9.png]




	
	
	第四步：用硅胶表带包住取电片，并绑紧。

[image: image10.png]




	
	
	第五步：然后用扎带把温度探头捆绑在测温部位上。

[image: image26.jpg]



安装注意事项：
1、断路器动触头安装如图：

[image: image11.png]



注意：测温模块尽量往后靠与接触头保持距离，确保有足够的安全距离。测温探头固定紧防止来回晃动。
2、电缆头安装如图：

[image: image12.png]



注意：模块与模块之间有足够的安全距离，禁止紧挨在一起，以免在运行过程中出现放电情况。测温探头固定紧防止来回晃动。



	传感器类型
	参数介绍

	微型无源无线温度传感器
	[image: image27.jpg]- .‘.m i e ;ﬁ. ..‘1..
\_WQ,'.....‘O..QOOGQU





传感器结构：

1 取电合金片：用于感应取电

2 后盖片：感应温度 

3 软硅胶：加深连接强度 

4 连接头：连接取单片双头

5 螺丝：固定取电片

	
	参数
	温度测量范围：-40～+125℃

	
	
	测量精度：±0.5℃（0~65℃）,±1℃（-40~125℃）

	
	
	温度采样频率：默认20秒（可定制）

	
	
	无线频率：433MHz

	
	
	无线传输距离：≤200米（空旷距离）

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：28.5mm*23.6mm*12mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

低压柜：出线桩头、断路器进出线端。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	
	低压开关柜：空开进线、出线、电缆出线等部位。

	
	安装
	[image: image28.jpg]e R

o B C 280 2R200/0 2 WA N

e




第一步：预计安装部位长度，取合适长度穿过模块。

	微型无源无线温度传感器
	
	[image: image29.png]


第二步：把取电片跟软硅胶插入传感器（软硅胶有波纹的一面朝下跟感应温度位置一致）

	
	
	第三步：将模块缠绕在取电部位（电流主路）让测温点部位接触到要测温部位，并拉紧两侧的合金片，然后把两头到卡扣底下重叠。

[image: image30.jpg]


            


	
	
	第四步：用内六角扳手拧紧螺丝，把软硅胶推连接头两侧。
[image: image31.jpg]v




      
安装完整如下图：
[image: image32.jpg]





	 传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（户外）
	[image: image13.png]



传感器结构：

1 外壳：模块主机
2 铜片：安装螺丝孔、感应温度探头
3 天线：发送信号

	
	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：≤±1℃

	
	
	温度采样频率：变化≤2℃时，5分钟发送1次；

变化>2℃时，1分钟发送1次，

	
	
	无线频率：433MHz

	
	
	无线传输距离：≤200米

	
	
	电池使用寿命：5~8年

	
	
	安装方式：镙栓固定

	
	
	主体尺寸：60mm*45mm*25mm，总长：105mm

	
	安装
	镙栓固定

	
	安装部位
	户外隔离刀闸、穿墙线夹套管接头、变压器进出桩头、户

外软连接铜排搭接

	
	安装示例
	[image: image33.png]


[image: image34.png]B100% 15:02

IREELMNRS BFRRARAE

MEXTLNEEPRERR

O mesnizan
Cp mestizran

£ swzmEseriz
BRHIEIER!

BRI IR

MRFS SAREBERE
EHIR

BIESHEIExcel



      变压器进出桩头           穿墙线夹套管            [image: image35.png]B100% 15:09

BEEZUNAS BFRIRARAF
2018/4-HLM% A B — C#

MEXTLNEEPRERR

[GES ¢
0. BRERIE-> EREsk->A18->2018-4-25-14:58->27.4°c

1. BERE-> ERSk->AME->2018-4-25-15:3->27.4°C
2. BRERIE-> EREsk->B18->2018-4-25-14:58->27.9°C
3. BiERIE-> LRESk->B8->2018-4-25-15:3->27.4°Cc
4. BRERIE-> ERgsk->CH8->2018-4-25-14:58->28.9°C

5. BiEiE-> LAsk->CiE->2018-4-25-15:3->28.9°c
MERERGE :

ifThtE : OF

UiSheE BIESHEIEXCEL





[image: image36.png]B100% 15:02

BEELENRSR

BFRIRARAR
1. 2018%04H25H-14:51:38 : jHBAIEHIE->EB4->CH->4& H B iR B IRES S CH(2271mV),

o 2018504825H-14:51:45 : MBRAEHIE-> EASL->AHE->R b EEBREE
© SAME(2138mV),

MEXTLNEEPRERR

FHCRE R

3. 2018504825H-14:51:56 : BiHfiiE-> LAbSk->AE->% B R B IREE SAE(2138mV),
4 2018704H25E-14:53:51 : BRIE-> ERbSk->ARE-> & bR IR E R S AME(2138mV), RESHEREND

5 2018%04525H-14:54:00 : B MREAZHIUE-> EMS->AtE->R tH BB R B IR
© SAE(2137mV),

6. 2018£04825H-14:54:08 : jHBf54

AT | (Istorage/emulated/0/EleBox/Excel /B IR {FIR R AR BB AT

L SBEESMHIR

7. 2018504525H-15:00:06 : BiH

g 2018504825H-15:02:14 : MBRAERHIE-> ERES->AfE->R it R B R E
"~ SAE(2137mV),

9. 2018£04H25H-15:02:15 : BiFitE-> LAlsk->AtE->% et B RE (S SAMHE(2138mV).

ik

© EHBREEFIR

' MERS2LEEBERE
L BfHER

BIES HETExcel



           
户外隔离刀闸 


2.3 触摸式无线测温主机

 触摸式无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示，报警提示和输出，事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪，并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
[image: image14.png]BE(C) |BE(mV)

28.4°c | 3323mV.
28.4°c | 3323mV
28.4°c | 3305mV

3305mV

3267mV

3332mV

3313mV

3311mV





触摸式无线测温主机

主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	基本功能
	接收数据
	接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压

	
	显示数据
	彩色显示接收到的数据，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

	
	时钟显示
	实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

	
	参数设置
	所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

	
	报警输出
	当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

	
	温度报警记录
	记录曾发生过报警的测温位置的温度

	
	温度预警记录
	记录曾发生预警的测温位置的温度

	
	传感器恢复事件记录
	记录越限后温度恢复正常数据

	
	历史曲线
	可查询每个测温点历史曲线 

	
	历史数据
	可查询最近一个月每个温度点的历史数据，方便导出到EXCEL表格

	
	月最高温度记录
	记录没个测温点每月的最高温度记录，并生成最高记录柱状图

	
	数据冻结
	每个测温点数据冻结密度设置为5min时，可冻结3年的历史数据

	
	密码管理
	采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码 


技术指标：

	技术参数
	技术指标

	无线参数
	无线频率
	2.4GHz/433MHz

	
	管理无线传感器数量
	≤240只  

	通讯参数
	通讯方式
	RS485、以太网、光纤，RS485通讯距离≤1200m（不加中继）

	
	主机组网数量
	≤128台

	
	通讯规约
	Modbus规约

	
	波特率
	1200、2400、4800、9600 bps 可选

	
	远程通讯
	

	报警默认参数
	温度报警值
	上限值：+90℃，下限值：－20℃

	
	温度告警值
	上限值：+60℃，下限值：－10℃

	
	预警电压值
	2700mV

	
	告警电压值
	2500mV

	继电器干接点参数
	AC220V/5A（无源常开）

	工作电压
	AC85～265V/DC110～370V

	整机功耗
	≤5VA

	工作温度
	-10℃~+70℃

	工作湿度
	≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔
	≤2500米

	绝缘电阻
	≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

	安装方式
	壁挂式安装、嵌入式


三、显示与参数设置

3.1 主显示界面

[image: image15.png]T bt BECC) | BECO | BEC)
RIS sk —
BRHRAE Wy —
BRARIE i —
BRHRAE = —
RIE sk —
RAUE GRS —
RAVE i —
RAUE & —

R EAN4801

= RBIBHER0

—




▇ 显示各个测温点的部位名称和温度数据，每个部位分A,B，C三相分别用黄、绿、红显示。当某个测温点离线时显示“---”。

▇ 为了显示直观、2个开关柜或设备之间有一条灰色线条区分。

▇ 最下边信息栏分别显示：环境温度，系统接入传感器的数量、当前预警信息数量、当前报警信息数量、最新事件记录数量、报警声开关。
▇ 当发生了预警和报警时下面信息栏会显示当前预警和报警的数量，点击可查看。当温度恢复正常后预警信息、报警信息记录自动清零。
▇ 当最近发生事件记录时，信息栏下方会提示最近发生的事件记录数量，点击即可查看，可手动清空信息记录。
[image: image37.png]B100% 15:C
= REEZENRS BFRHXAERAE
WESHEE

MEXTLNEEPRERR

L f&iBiBRS485 @ (S HhE->1, R E->1200

RS48524%

! BB RER ERBREN
TR 0 0%

24057 05 05



3.2 菜单栏
点击左上角                    或在显示器最左边边缘向右滑动即进入菜单界面。
[image: image16.png]ELIE ]

BHRIBFIZRER

hEBESR

BESKER

BESKILE

RGBS

B100% 12:2





菜单依次为：

     当前数据查询：点击该菜单可进入测温点温度显示界面。

     事件及操作记录查询：点击该菜单进入相关事件记录查询界面。 

     历史数据查询：点击该菜单进入历史数据查询界面。

     设备参数查询：点击该菜单进入设备参数查询界面。

     设备参数设置：点击该菜单进入设备参数设置界面。
     系统参数：点击该菜单进入系统参数查询和设置界面。、

3.3 事件及操作记录查询

[image: image38.png]= REEZNENRS BFRIRARAF
2018/4-AR@EE A B — C#

Bty Al BiE ;2] By A
—R# - - o A% -
—R# - - - N\Bt -
=A% - - - nEH -
me#H 25H14:53,T=27.9°c 25H14:53,T=28.4°c 25H14:53,T=29.2°c +B1# -
ARH - - - T—Ak -
ABH - - - +=Af% =

ifThtE : OF

iR
mA#H

<




点击事件及操作记录查询菜单后，进入以上界面，最左边显示相应的事件记录，最右边可选择查询那类事件记录。

 3.3.1 预警事件记录

    系统发生的预警事件，记录了事件发生的时刻和发生时刻的温度。

[image: image39.png]BAEVSE:
BAGBHELE:
Pt

B RHRERAR

BRERIE

PTIE 2%

RAE

RAUE+BLERIE

A%

&M

BERE12

RALE12

RAUE+BRERTE12

E244(10,11,12)

PT(238,239,240)

ERK(13,14,15)

Thk(16,17,18)

8HE(19,20,21)

B(22,23,24)

WEAE2

L R85k(25,26,27)

T R$3k(28,29,30)

HK(31,32,33)

£4%(34,35,36)




 
3.3.2 报警事件记录

[image: image40.png]RABH ]
MR AR AR L]
femEsadia 55

) nae
@
i exmrEn
BIRiRE
m RIFRRE V1.04.03
FLieE
)

oy EABRIRGE

(9) TzEHRIZE

LFEEEESHIE

IREELMNRS BFRRARAE

wESHILE

N
by =
e =
@ =

EEE

EiREE

ERMEE

ERREE

EE

MEXTLNEEPRERR

52°c

90°c

2700mV

2500mV

7

B100% 15:10



系统发生的报警事件，记录了事件发生的时刻和发生时刻的温度。

3.3.3 参数变更事件记录

  当系统发送参数变更时，生成参数变更事件记录

[image: image41.png]B100% 15:01

IREELMNRS BFRRARAE

MEXTLNEEPRERR
A mesninan

T mEBrEzRan

£ swzmEseriz
ELBIEICR!

EHBREBHIR

MRFS SAREBERE
EHIR

BIESHEIExcel




3.3.4 传感器恢复事件记录
当传感器温度恢复正常时生成事件记录

[image: image42.png]B100% 15:01

BEELENRSR BFRRARAE
1. 2018%F045250-14:51:38 : jHBGEHIE->M4->CHE->& H A iR RIREE S CIE(2271mV),

o 2018804H250-14:51:45 : MRBMRBBERIE-> LisL->AME->% e b R REE
© EAE(2138mV),

3. 2018£F04H25H-14:51:56 : BiFitE-> LAfsk->AtE->% et R RE (S SAME(2138mV).

MEXTLNEEPRERR

O mesnizan

b smzmznan

£ swzmEseriz

4. 2018£F04H25H-14:53:51 : BiFitE-> EAgsk->AtE->% et R IR E (S SAMHE(2138mV).

5 20185F04H25H-14:54:00 : FIRREAIZHIIE-> L AbSk->A1R->% b R IR EIS
© SAE(2137mV),

6. 2018£04H25H-14:54:08 : JHBAIEHIIE->EBL->CIE->% H B RBREE SCIE(2271mV),

7. 2018£04H25H-15:00:06 : BiFiiE->E45->AM->& HE iR IR E S S AIE(2138mV),

EHBREBHIR

MRFS SAREBERE
EHIR

BIESHEExcel




3.3.5 触摸屏与总线设备通信异常事件记录

当触摸屏与总线通信异常时生成事件记录，该功能需触摸屏RS485总线上接入其它设备。

[image: image43.png]B100% 15:02

IREELMNRS BFRRARAE

MEXTLNEEPRERR

O mesnizan
T mEBrEzRan

£ swzmEseriz
BRHIEIER!

BRI IR

n MERS2LREBERS
HHER

BIESHEIExcel




3.3.6 数据导出到Excel

点击该菜单系统自动将所有事件记录导入到Excel文档，用户可通过U盘将Excel文档拷贝出。
[image: image44.png]B100% 15:10

= REELENRS BFRRARAE [ ————

RESHIRE MExcel RIESANIRESHIRE >

BRI RREMN FERRREN
08 053
TR 08 053
24058




3.4 历史数据查询
点击进入历史数据查询菜单后，进入一下界面，界面的最左边显示查询的内容，最右边可选择查询历史数据的类型即历史曲线、历史值、月最高温度，同时可现在查询任意一个测温点的温度数据，以及查询的年度、月份和天数。
3.4.1历史曲线查询
  可查询任意一个测温点具体时间段的历史曲线记录

[image: image45.png]B100% 15:02

IREELMNRS BFRRARAE

1. 2018%04H258-15:02:11 : RASH->BEMB(E->52°c,

MEXTLNEEPRERR

O mesnizan

Cp mestizran
N

Q) susEnriiz

BRI IR

MRFS SAREBERE
EHIR

BIESHEIExcel




3.4.2历史值查询
  可查询任意一个测温点近一个月的历史值数据记录
[image: image46.png]Ll E100% 13:53

= BEEZBNRS BFRHRBRAF
256 2018/4- iM% A BHE— CHE—

MEATLWREPERRGE

[GES: S





3.4.3最高历史温度
  可查询任意一个测温数据在当月最高温度记录

[image: image47.png]



3.5设备参数查   
[image: image48.png]


点击设备参数查询进入如下界面 可以查看设备通讯地址以及各设备数据列表信息。
3.6 设备参数设置

   点击设备参数设置输入密码“5102”进入菜单后显示以下界面，点击相应的设备会进入到设备数据列表可对测温点的名称等进行配置，也可点击右上方：从Excel表格导入设备参数设置，系统会自动从Excel表格导入设备参数
[image: image49.jpg]



3.6.1设备参数修改
  点击设备进入到设备信息列表，点击相对应的增加按钮即可增加新的设备显示数据，点击修改按钮即可修改设备名称，以及相对应的触点显示名称。
[image: image50.jpg]CLLLEELEPP AR ppppaa s i hRNANAY

//,,
"
///m,mnnnunnuanun\\\





3.7系统参数

[image: image51.jpg]o .
P ’r ’.
m\«mmuummmmomnmr
e ) M g



  点击系统参数菜单后进入以下界面，可查看系统的各项参数，点击设置菜单会弹出密码输入界面，输入密码”5102”后可对里面的每项参数进行设置.
4、 背部端子接线图

显示屏接线端子定义
[image: image17.png]RO

TO

R1|T

G

R2

T9

R3

T3

G

RS48¢

B





五、外形尺寸及安装方式

	测温主机外形尺寸（单位：mm）

	测温主机安装方式：嵌入式式安装

[image: image18.png]SRS 190*123mm

31mm

48mm

20mm

‘M4

30mm

Oua

12mm

16mm
wen | 3TMM
FART "
128*95mm o
D
BT

(A




外形尺寸：190mmx123mmx43mm
开孔尺寸：128*95mm
                     显示尺寸：7寸触摸屏


六、无线测温系统典型组网方式

[image: image19.png]Tfrih

A
|

e, EEEED

Jiil—: RSA85&L
BT RERBIEMLE

TR R




注：此图为典型的组网方式，实际应用中根据项目情况可能有所改变。

七、维修及维护

7.1 有限保用条款

我公司保证，无线式温度在线监测系统如正确安装及使用，由买方购入系统之日起计壹年内，系统所用材料及做工应无缺陷。若任何受本“有限保用条款”规定的无线式温度在线监测系统所含的部件在保用期内失效，而失效的原因在本有限保用条款的的保障范围，我公司将免费更换存在问题的部件。 

 本“有限保用条款”及任何根据国家法律存在的默示保证，只适用于系统原购买者，并只在该原购买者继续拥有该系统期间有效。

7.2 有限保用范围

我公司限用条款的保障范围不包括因外在因素的损失，包括意外事故、电力故障、不按照产品规定操作、使用不当或疏忽、改装、修理和安装不当。经更换的系统部件受本书面保用条款保障，保用期为原来保用期余下时间或半年，两者以较长者为准。

附录一：典型接线原理图

[image: image20.png]N/~
U
a
MESFTEMESTEN
T
1l
2 e
I
4858 [R2
485A T2





附录二：通讯规约
	通讯协议

	通讯规约
	Modbus RTU

	通讯波特率
	1200bps、2400bps、4800bps、9600bps（可选）

	数据格式
	数据位
	8位

	
	奇偶校验位
	无

	
	停止位
	1位

	读命令
	0x03

	写命令
	0x10


寄存器地址表：

	寄存器地址
	寄存器内容
	实际值
	单位
	备注

	                                     采集点温度数据

	1501
	采集点1温度数据
	* 0.1
	℃
	 (16位有符号数据类型,高位在前)

	1502
	采集点2温度数据
	* 0.1
	℃
	

	1503
	采集点3温度数据
	* 0.1
	℃
	

	……
	……
	……
	……
	

	2218
	采集点718温度数据
	* 0.1
	℃
	注意：实际地址最大值根据采集点数量自动调整。例如集显主机设置了100个测温点，则地址最大值为100。

	2219
	采集点719温度数据
	* 0.1
	℃
	

	2220
	采集点720温度数据
	* 0.1
	℃
	

	采集点供电电压数据

	2501
	采集点1电压值
	
	mV
	(16位无符号数据类型,高位在前)

	2502
	采集点2电压值
	
	mV
	

	2503
	采集点3电压值
	
	mV
	

	……
	……
	……
	……
	…….

	3218
	采集点718电压值
	
	mV
	注意：实际地址最大值根据采集点数量自动调整。例如集显主机设置了100个测温点，则地址最大值为100

	3219
	采集点719电压值
	
	mV
	

	3220
	采集点720电压值
	
	mV
	

	报警记录

	1401
	最新1条报警记录
	
	每组共读13个寄存器，26个字节。数据格式：

    点号

    报警类型(0x0001: 高温报警；0x0002: 低温报警)

    温度值

    供电电压值

    报警时间 -> 年

    报警时间 -> 月(高8位)日(低8位)

    报警时间 -> 时(高8位)分(低8位)

    报警时间 -> 秒

    保留位

    恢复时间 -> 年

    恢复时间 -> 月(高8位)日(低8位)

    恢复时间 -> 时(高8位)分(低8位)

    恢复时间 -> 秒

	1402
	最新2条报警记录
	
	

	1403
	最新3条报警记录
	
	

	…
	…….
	
	

	1410
	最新10条报警记录
	
	


注意：读取采集点信息（温度、电压等）时，寄存器地址不能超过设置的采集点数量。
PAGE  


_1234567890.doc
[image: image1.png]






_1234567891.doc
[image: image1.png]






